630kVA箱变技术规格及技术要求

1.技术要求

1.1母线、电缆、电线颜色要求

箱变内所有一次母排均需镀锡处理并套热缩套管，套管颜色为：A相（黄色）、B相（绿色）、C相（红色）。

1.2高压开关柜技术要求：

1.2.1  主要电气参数

1.2.1.1 型式：HXGN-12系列12kV户内空气绝缘环网柜

1.2.1.2 额定电压：12kV

1.2.1.3 额定频率：50Hz

1.2.1.4 额定电流：630A

1.2.1.5 额定热稳定电流（4s，有效值）：20kA

1.2.1.6 额定动稳定电流（峰值）：50kA

1.2.1.7 柜体及开关设备的绝缘水平：

a) 工频耐压（1分钟，有效值）42kV

b) 雷电冲击耐压（峰值）75kV

1.2.1.8 辅助回路的额定电压：

辅助回路 AC/DC 220V

1.2.2 	避雷器

1.2.2.1 HY5W系列氧化锌避雷器。

1.2.2.2 额定电压：12kV

1.2.2.3 最大持续运行电压：13.6kV

雷电冲击电流为5kA时的残压（8/20μs）：≤45kV峰值

1.2.2.4 2ms方波通流容量：150A

1.2.3	接地开关

1.2.3.1 型式：接地开关或组合电器中的接地开关

1.2.3.2 额定电压：12kV

1.2.4 其它要求

1.2.4.1 柜体

a)开关柜采用空气绝缘，柜体颜色RAL7035。

b) 柜体的防护等级：

操作机构及低压箱体：IP4X

1.2.4.2 隔板

a) 隔板由金属或绝缘材料制成，应有保证人身安全的接地等措施。

b) 当相邻隔室因漏气或维修作业而使压力下降时，隔板能确保本隔室绝缘性能不发生显著变化；对相邻隔室还存在的正常气体压力，隔板应保证机械安全性。

1.2.4.3 低压室

a) 柜内的二次回路连接导线，应采用多股软铜绝缘线。端子排标志应正确、完整、清楚、牢固，端子排的安装位置应使运行、检修、调试方便。

b) 所有控制电缆均需在阻燃绝缘管道中走线或塑料带缠绕。

c) 电流回路导线截面为2.5mm2，电压回路1.5 mm2，其余回路的导线截面不得小于1.0mm2；

d)端子排导电部分为铜质。端子的选用应根据回路载流量和所接电缆截面确定。

1.2.4.4操作闭锁与联锁

a) 开关柜内应设有必要的联锁装置以保证运行中的安全。

b) 为防止误入带电间隔，柜体正面至少应有三只指示对应三相进线电缆头带电的指示灯；

1.2.4.5 接地

沿所有高压柜的整个长度延伸方向应设有专用的接地铜排，其截面不小于90mm2。该接地母线应设有与接地网相连的固定连接端子，并有明显的标志，所有需要接地的设备和回路均应接到此母线接地。每一开关柜间的专用接地铜排应保证搭接可靠，安装方便。

开关柜的金属骨架及其安装于柜内的高压电器组件的金属支架均应有符合技术条件的接地，并且与专门的接地体连接牢固。

1.3变压器技术要求

型号:S13；

变压器容量：630kVA

电压等级：高压侧：10kV，低压侧：0.4kV；

连接组别：D,yn11；

分接范围：±2×2.5%

短路阻抗：630kVA：1.5%

空负载损耗:数值及偏差均按国家标准GB执行，空负载损耗偏差为＋15%，总损耗偏差为＋10%。

1.4低压开关柜技术要求

型号:GGD(进出线)/GGJ(补偿)

额定工作电压：AC400V

额定频率：50 Hz

相数：三相（TN-S系统）

额定电流：母线按设计图纸

额定绝缘电压：≥ AC660V

工频耐受电压：2.5kV

雷电冲击耐受电压:6kV

额定短时耐受电流：30kA

### 1.5技术参数

1.5.1 低压开关柜均采用固定式（进出线：GGD柜型；补偿柜GGJ柜型）。

1.5.2 柜体防护等级：IP30。

1.5.3 柜体采用电缆下出线。

1.5.4柜体结构：框架厚度不低于2mm的冷轧钢板，门板厚度不低于2mm的彩钢板。

1.5.5 柜体颜色：RAL7035。

1.5.6 柜体铭牌采用牌制作。

1.5.7柜内元器件选用固控、佑朗产品。

1.5.7.1框架断路器选GW1系列,电动抽屉式。

1.5.7.2出线开关：

1.5.7.3塑壳断路器GM1系列；电容采用BSMJ0.45系统(共补),具体参数按图纸。

1.5.8低压进线柜预留TTU安装位置。

### 1.6箱变壳体结构要求

1.6.1箱式变电站的结构应保证工作人员的安全和便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。

1.6.2 箱体采用复合板壳体。各隔室间隔板采用冷轧钢板喷塑严格分成高压室、变压器室、低压室等，壳体门板如外观图片所示。

1.6.3 箱变外观颜色：国网绿色。

1.6.4 箱体设计的外壳形状应不易积尘、积水；箱体顶盖应有明显散水坡度，不应小于5°，

防止雨水回流进入箱体。尽量少用外露紧固件，以免螺钉穿通外壳使水导入壳内；对穿通外壳的孔，均应采取相应的密封措施，若实在无法避免使用外露紧固件，则必须选用不锈钢紧固件，防止紧固件生锈。外壳应防水、防震、防腐、防尘，箱变防护等级IP44。

1.6.5 箱体骨架应有足够的机械强度和刚度，在整体移设、起吊、运输和安装时不会变形或损伤。箱体设足够的自然通风和隔热，保证产品在一般周围空气温度下运行时所有电气设备的温度不超过其最大允许温度。箱体应有可靠的密封性能。箱体内设驱潮装置，保证内部元件不发生凝露。

1.6.6 所有门应向外开，开启角度大于90°，并设置定位装置。门装有把手和暗锁，门的设计尺寸与所装设备的尺寸相配合。

1.6.7 箱式变电站的接地

箱体底架上应设专用接地导体，该接地导体上应设有与接地网相连接的固定接地端子，与箱式变电站内各设备接地和保护接地相连，并应有明显的接地标志。接地端子为直径不小于12mm的螺栓。箱式变电站的金属骨架，高压配电装置、低配电装置和变压器室的金属支架均应有符合技术条件的接地端子，并与专用接地导体可靠地连接在一起。箱式变电站每台箱体的底架外部应至少设有2个明显的接地点，该接地点应采用可靠底架焊接，并配有直径不小于12mm的螺栓，以便现场进行箱体与基础接地网的连接。

5.设备配置清单

  - 630kVA箱变设备配置清单

| 序号 | 组件名称 | 规格型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱变壳体 | 彩钢板 |  |
| 2 | 高压负荷开关 | HXGN-12环网柜 |  |
| 3 | 高压熔断器 | XRNT-12/63A |  |
| 4 | 避雷器 | HY5WS-17/50 |  |
| 5 | 变压器 | S13-M-630/10 10/0.4kV |  |
| 6 | 框架断路器 | GW1-2000/3P 1250A电动 抽屉式 |  |
| 7 | 塑壳断路器 |  |  |
| 8 | 塑壳断路器 |  |  |
| 9 | 分补电容器 |  |  |
| 10 | 共补电容器 |  |  |
| 11 | 共补电容器 |  |  |
| 12 | 控制器 | JKWF-12J |  |

6.设计与供货界限及接口原则

6.1供方基本工作范围应包括对供货范围内所含设备、结构、材料的设计、制造、测试、包装和发运配合服务等各项工作。

6.2供方的工作范围还包括对设备的安装、校验、启动调试及初期试运行中的服务、培训。

6.3需方与供方有关测量、控制、信号回路的接口在各开关柜的端子排处。

7.质量保证及考核试验

7.1 供方所供的新产品满足本项目的要求。

7.2 供方保证制造过程的所有工艺、材料等（包括供方的外购件在内）均符合技术协议的规定。

7.3 设备质保期见商务合同的相关规定。

7.4 在质量保证期限内，因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作时，供方应无偿地为业主修理或更换部件。具体内容见商务合同。

8.安装、调试、试运行和验收

8.1 设备的安装、调试、试运行由需方根据供方提供的技术文件和说明书的规定在供方技术人员指导下进行。

8.2设备的试验、试运行和验收根据相应的标准、规程规范进行。

8.3 完成设备安装后，需方和供方应检查和确认安装工作，并签署安装工作证明书，共两份、双方各执一份。

8.4 验收时间为安装、调试和连续试运行一周完成后，如果所有的设备都已达到各项技术指标，买卖双方可签署合同设备的验收证明书，该证明书共两份、双方各执一份。

8.5 对于安装、调试、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属卖方的原因，涉及索赔部分按合同条款执行。

9.技术文件和图纸的交付进度

9.1  供方提供的资料所使用的为国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

9.2  资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

9.3  供方资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。预中标后, 供方应负责编写并出版所供产品的的技术协议, 并经需方和设计方确认。

9.4  对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，供方应及时提供。

9.5  供方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

9.6完工后的产品应与最后确认的图纸一致。设备在现场安装时，如供方技术人员进一步修改图纸，供方应对图纸重新收编成册，正式递交需方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

10.随设备出厂的图纸和资料

设备供货时提供下列资料给需方共2份，另提供电子文件1套(其中1套及电子文件随设备发运，另外1套及电子文件在设备发运前邮寄给需方)：

1)部件清单资料；

2)工厂试验报告；

3)质量证明文件；

4)运行使用说明书；

6)装配图和安装说明书；

7)其他满足安装、调试、生产运行所需要的资料。

供方提供的图纸、资料应满足设计、施工、调试及运行的需要。

11.工厂检验

11.1  工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。供方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。供方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

11.2  检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

11.3  供方检验的结果要满足电气设备有关出厂试验标准的要求，如有不符之处或达不到标准要求，供方要采取措施处理直至满足要求。

12.包装储运规定

12.1 设备制造完成并通过试验后及时包装，否则应得到切实的保护和符合铁路、公路或海运部门的有关规定。

12.2 所有部件经妥善包装或装箱，在运输过程中采取防护措施，以避免散失、损坏或被盗。

12.3在包装箱外有显著的标记，标记发货人代号、合同号、目的站（港）、项目号、货物名称、箱号/件号、毛重/净重（kg）、尺寸（长×宽×高，以cm表示）。

12.4各种包装确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮生锈和腐蚀。

12.5包装箱上有明显的包装储运图示标志。

12.6整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

12.7随产品提供的技术资料完整无缺。

12.8 其它详见商务条款《包装储运规定》。

12.9 供方应把超级、超限的情况详细予以说明。

签字页（本页无正文）

需  方：

签  字：

电  话：

日  期：

设计方：

签  字：

电  话：

日  期：

供  方：

签  字：

电  话：

日  期：